## 报文数据内容
发送数据帧格式
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
从站地址 | 功能码 | 数据起始地址 | 读取数据数量 | CRC
从站地址：要读取哪个从站的数据，可根据用户程序配置设置
功能码：主站要对从站做那些操作
数据起始地址：读取数据区域的起始地址
读取数据数量：读取多少数据
CRC校验：每个数据帧都必须有正确的CRC校验码
功能码定义
地址 | 功能码 | 功能
数字量输出 | 01 | 读数字量输出
| 05 | 写单数字量输出点
| 15 | 写多数字量输出点
数字量输入 | 02 | 读数字量输入
模拟量输入 | 04 | 读模拟量输入
保持寄存器 | 03 | 读保持寄存器
| 06 | 写单寄存器单元
| 16 | 写多寄存器单元

## 数字量输入I
发送数据帧
| 从站地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 读取输入点个数 |  | CRC
| 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 18 | 78 | 33
| 02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 78 | 7D
| 从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 输入点内容 |  |  | CRC
接收数据帧
发送帧： 1、从站地址：此项目为02。 2、功能码:读取数字量输入功能码为02。 3、起始地址：为解析方便，一般设置成8的倍数。此项目设置为00 00。 4、输入点个数：为解析方便，一般设置成8的倍数，最大为128个点。此项目需读取24个输入点，设置为00 18。 5、CRC校验：每个数据帧都必须有正确的CRC校验码。 接收帧： 1、从站地址：对应发送帧。 2、功能码：读取数字量输入功能码为02。 4、数据长度：接收的数据长度，以BYTE计数。即8个数为一个字节。 5、输入点内容解析：根据起始地址和输入点个数，可对应PLC输人点地址，此项目的从左到右依次为I0、I1、I2。内容按二进制解析，0为断，1为通。从左到右依次为：Ix.7、Ix.6、Ix.5、Ix.4、Ix.3、Ix.2、Ix.1、Ix.0。

## 数字量输出Q
发送数据帧
| 从站地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 读取输出点个数 |  | CRC
| 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 10 | 3D | F5
| 02 | 01 | 02 | 07 | 07 | BE | 0E
| 从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 输出点内容 |  | CRC
接收数据帧
发送帧： 1、从站地址：此项目为02。 2、功能码:读取数字量输出功能码为01。 3、起始地址：为解析方便，一般设置成8的倍数。此项目设置为00 00。 4、输出点个数：为解析方便，一般设置成8的倍数，最大为128个点。此项目需读取16个输出点，设置为00 10。 5、CRC校验：每个数据帧都必须有正确的CRC校验码。 接收帧： 1、从站地址：对应发送帧。 2、功能码：读取数字量输出功能码为01。 4、数据长度：接收的数据长度，以BYTE计数。即8个数为一个字节。 5、输出点内容解析：根据起始地址和输出点个数，可对应PLC输出点地址，此项目的从左到右依次为Q0、Q1。 内容按二进制解析，0为断，1为通。从左到右依次为：Qx.7、Qx.6、Qx.5、Qx.4、Qx.3、Qx.2、Qx.1、Qx.0。如07解析为Q0.1、Q0.2、Q0.3为1,Q0.4、Q0.5、Q0.6、Q0.7为0。

## 读保持寄存器V
PLC数据地址(VD) | MBUS起始地址(VB) | 报文读取地址十进制 | 报文读取地址十六进制 | 发送报文格式 | 收到报文格式 | 解析数据 | 发送数据帧格式
2732 | 2700 | 16 | 10 |  |  |  | 从站地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 读取数据个数 |  | CRC
2736 | 2700 | 18 | 12 |  |  |  | 01 | 03 | 01 | 6E | 00 | 02 | DB | B5
2820 | 2700 | 60 | 3C | 02 03 00 3C 00 02 04 34 | 02 03 04 43 9B 00 00 AD 58 | 310 | 01 | 03 | 04
2824 | 2700 | 62 | 3E | 02 03 00 3E 00 02 A5 F4 | 02 03 04 43 A7 80 00 0C 94 | 335 | 从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据内容 |  |  |  | CRC
2724 | 2700 | 12 | C |  |  |  | 接收数据帧
2800 | 2700 | 50 | 32
建议每次读取的寄存器数量不超过60个
Note on C1: Administrator: PLC地址减去MODBUS起始地址除以2再转成十六进制后即为报文发送地址

## 写保持寄存器V
PLC数据地址(VD) | MBUS起始地址(VB) | 报文读取地址十进制 | 报文读取地址十六进制 | 发送报文格式 | 收到报文格式 | 解析数据 | 发送数据帧格式
2820 | 2700 | 60 | 3C | 02 10 00 3C 00 02 04 43 9B 00 00 9B C1 | 02 10 00 3C 00 02 81 F7 | 310 | 从站地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据内容 |  |  |  | 校验码
2824 | 2700 | 62 | 3E | 02 10 00 3E 00 02 04 43 A7 80 00 BB D4 | 02 10 00 3E 00 02 20 37 | 335 | 02 | 10 | 00 | 3C | 00 | 02 | 04 | 43 | 9B | 00 | 00 | 9B | C1
2828 | 2700 | 64 | 40 | 02 10 00 40 00 01 02 03 E8 BC DE | 02 10 00 40 00 01 00 2E | 1000（VW2828） | 02 | 10 | 00 | 3C | 00 | 02 | 81 | F7
2832 | 2700 | 66 | 42 |  |  |  | 从站地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC
2836 | 2700 | 68 | 44 |  |  |  | 接收数据帧
3000 | 2700 | 150 | 96
如设VD数据，寄存器数量是00 02，字节数为04；如设VW数据，寄存器数量为00 01,字节数为02。
Note on C1: Administrator: PLC地址减去MODBUS起始地址除以2再转成十六进制后即为报文发送地址

## 设置保持寄存器V位地址
PLC数据地址(VD) | 位地址 | MBUS起始地址(VB) | 报文读取地址十进制 | 报文读取地址十六进制 | 发送报文格式 | 收到报文格式 | 解析数据 | 发送数据帧格式
3000 |  | 2700 | 150 | 96 |  |  |  | 从站地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据内容 |  |  |  | 校验码
| 3000.0 |  |  |  | 02 10 00 96 00 02 04 01 00 00 00 74 51 | 02 10 00 96 00 02 A1 D7 | V3000.1为1 | 02 | 10 | 00 | 96 | 00 | 02 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 74 | 51
| 3000.7 |  |  |  | 02 10 00 96 00 02 04 80 00 00 00 5C 6D | 02 10 00 96 00 02 A1 D7 | V3000.7为1 | 02 | 10 | 00 | 96 | 00 | 02 | A1 | D7
| 3001.0 |  |  |  | 02 10 00 96 00 02 04 00 01 00 00 24 6D | 02 10 00 96 00 02 A1 D7 | V3001.1为1 | 从站地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC
| 3001.7 |  |  |  | 02 10 00 96 00 02 04 00 80 00 00 74 45 | 02 10 00 96 00 02 A1 D7 | V3001.7为1 | 接收数据帧
3004 |  | 2700 | 152 | 98
3008 |  | 2700 | 154 | 9A
3012 |  | 2700 | 156 | 9C
3016 |  | 2700 | 158 | 9E
3020 |  | 2700 | 160 | A0
寄存器位地址设置：每个寄存器字节的位地址按二进制数据设置，在设置其中一个位地址的时候，其他的位地址保持原状态不变。
Note on D1: Administrator: PLC地址减去MODBUS起始地址除以2再转成十六进制后即为报文发送地址

## 设备数据点表
V寄存器区数据
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 操作类型
1 | 主机电流 | VD2700 | FLOAT | 只读
2 | 供电电压 | VD2704 | FLOAT | 只读
3 | 润滑油压 | VD2708 | FLOAT | 只读
4 | 冷却水压 | VD2712 | FLOAT | 只读
5 | 一级排压 | VD2716 | FLOAT | 只读
6 | 二级排压 | VD2720 | FLOAT | 只读
7 | 三级排压 | VD2724 | FLOAT | 只读
8 | 四级排压 | VD2728 | FLOAT | 只读
9 | 一级排温 | VD2732 | FLOAT | 只读
10 | 二级排温 | VD2736 | FLOAT | 只读
11 | 三级排温 | VD2740 | FLOAT | 只读
12 | 四级排温 | VD2744 | FLOAT | 只读
13 | 一缸水温 | VD2748 | FLOAT | 只读
14 | 二缸水温 | VD2752 | FLOAT | 只读
15 | 三缸水温 | VD2756 | FLOAT | 只读
16 | 四缸水温 | VD2760 | FLOAT | 只读
17 | 润滑油温 | VD2764 | FLOAT | 只读
18 | 进水温度 | VD2768 | FLOAT | 只读
19 | 仪表气压 | VD2772 | FLOAT | 只读
20 | 轴瓦一温 | VD2776 | FLOAT | 只读
21 | 轴瓦二温 | VD2780 | FLOAT | 只读
22 | 轴瓦三温 | VD2784 | FLOAT | 只读
23 | 轴瓦四温 | VD2788 | FLOAT | 只读
24 | 轴瓦五温 | VD2792 | FLOAT | 只读
25 | 轴伸端温 | VD2796 | FLOAT | 只读
26 | 轴末端温 | VD2800 | FLOAT | 只读
27 | 定子一温 | VD2804 | FLOAT | 只读
28 | 定子二温 | VD2808 | FLOAT | 只读
29 | 定子三温 | VD2812 | FLOAT | 只读
30 | 运行频率 | VD2816 | FLOAT | 只读
31 | 主机电流报警值 |  | FLOAT
32 | 主机电流停机值 |  | FLOAT
33 |  |  | FLOAT
34 |  |  | FLOAT
35 |  |  | FLOAT
36 |  |  | FLOAT
37 |  |  | FLOAT
38 |  |  | FLOAT
39 |  |  | FLOAT
40 |  |  | FLOAT
41 |  |  | FLOAT
42 |  |  | FLOAT
43 |  |  | FLOAT
44 |  |  | FLOAT
45 |  |  | FLOAT
46 |  |  | FLOAT
数字量输入I
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 字节区
1 | 主机启动 | I0.0 | Bit | IB0
2 | 主机停止 | I0.1 | Bit
3 | 油泵启停 | I0.2 | Bit
4 | 紧急停机 | I0.3 | Bit
5 | 启动反馈 | I0.4 | Bit
6 | 变频器报警 | I0.5 | Bit
7 | 变频器故障 | I0.6 | Bit
8 | 油泵过载 | I0.7 | Bit
9 | 油压低 | I1.0 | Bit | IB1
10 | 水流低 | I1.1 | Bit
11 | 油压压差 | I1.2 | Bit
12 | 加载阀控制50% | I1.3 | Bit
13 | 加载阀控制100% | I1.4 | Bit
14 | 低位停止（一级排污阀控制） | I1.5 | Bit
15 | 中位开启（一级排污阀控制） | I1.6 | Bit
16 | 高位报警（一级排污阀控制） | I1.7 | Bit
17 | 低位停止（二级排污阀控制） | I2.0 | Bit | IB2
18 | 中位开启（二级排污阀控制） | I2.1 | Bit
19 | 高位报警（二级排污阀控制） | I2.2 | Bit
20 | 低位停止（三级排污阀控制） | I2.3 | Bit
21 | 中位开启（三级排污阀控制） | I2.4 | Bit
22 | 高位报警（三级排污阀控制） | I2.5 | Bit
23 | 低位停止（四级排污阀控制） | I2.6 | Bit
24 | 中位开启（四级排污阀控制） | I2.7 | Bit
数字量输出Q
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 字节区
1 | 主机 旁路控制 | Q0.0 | Bit | QB0
2 | 故障停机 | Q0.1 | Bit
3 | 油泵运行 | Q0.2 | Bit
4 | 电加热 | Q0.3 | Bit
5 | 加载阀1 | Q0.4 | Bit
6 | 加载阀2 | Q0.5 | Bit
7 | 一级排污 | Q0.6 | Bit
8 | 二级排污 | Q0.7 | Bit
9 | 三级排污 | Q1.0 | Bit | QB1
10 | 四级排污 | Q1.1 | Bit
11 | 一缸进水 | Q1.2 | Bit
12 | 二缸进水 | Q1.3 | Bit
13 | 三缸进水 | Q1.4 | Bit
14 | 四缸进水 | Q1.5 | Bit
15 | 停机放气阀 | Q1.6 | Bit
16 | 故障指示 | Q1.7 | Bit